## 処分場の概要
10. 処分場の概要
(1) イタチガ沢最終処分場の概要
| 所在地 |  | 飯田市龍江367番地8
| 施行 |  | 昭和59年8月着工～昭和62年2月完成
施設概要
|  | 敷地面積 |  |  | 25598 |  | m2
|  | 埋立地面積 |  |  | 14325 |  | m2
|  | 埋立容量 |  |  | 172831 |  | m3
|  | 埋立方式 |  |  | セル＆サンドイッチ方式
浸出水処理施設概要
|  | 処理方法 |  |  | 回転円盤法＋沈殿凝集＋砂ろ過
|  | 処理能力 |  |  | 100m3／日
|  | 処理水質目標 |  |  | pH | 5.8～8.6
[5 empty] | BOD | 20mg／l以下
[5 empty] | COD | 60mg／l以下
[5 empty] | SS | 30mg／l以下
平成21年3月末 搬入終了
(2) 桐林クリーンセンターの概要
| 所在地 |  | 飯田市桐林2254番地47 |  |  |  |  | ＊南信州広域連合(飯田環境センター)の概要より
建築概要
|  | 敷地面積 |  |  | 32200
|  | 建築面積 |  |  | 3205.6
|  | 建築延面積 |  |  | 1074.44 |  | （洗車棟含む）
|  | 構造 |  |  | 鉄骨、鉄筋コンクリート造 地上４階地下２階建て
|  | 炉型式 |  |  | 全連続燃焼式ガス化溶融炉
|  | 焼却能力 |  |  | 93t／24h （46.5ｔ／24ｈ×２）
|  | 事業年度 |  |  | 平成12年度～平成14年度
|  | 総事業費 |  |  | 約52億円（造成工事ほか関連工事等を含む）
施設概要
|  | 受入供給設備 |  |  |  | ピット＆クレーン方式
|  | 熱分解設備 |  |  |  | 旋回流動式ガス化炉
|  | 溶融設備 |  |  |  | 旋回溶融炉
|  | 燃焼ガス冷却設備 |  |  |  | 廃熱ボイラ＋水噴射
|  | 除塵設備 |  |  |  | ろ過式集塵機×２段
|  | 有害ガス除去設備 |  |  |  | 乾式除去＋触媒脱硝
|  | 灰出し設備 |  |  |  | セメント添加成形固化
|  | 排水処理設備 |  |  |  | 雨水以外クローズドシステム
|  | 余熱利用設備 |  |  |  | 蒸気タービン発電
蒸気式熱交換給湯
|  | 燃焼温度 |  |  |  | 約1,300℃
| ばい煙基準値 |  |  | （公害防止協定締結）
|  | 協定値 |  |  |  |  | 国基準値
| ばいじん | 0.01g/m3Ｎ以下 |  |  |  |  | 0.15g/m3Ｎ以下
| 硫黄酸化物 | Ｋ値 ３以下 |  |  |  |  | Ｋ値 17.5以下
| 塩化水素 | 50ppm以下 |  |  |  |  | 430ppm以下
| 窒素酸化物 | 100ppm/m3Ｎ以下 |  |  |  |  | 250ppm/m3Ｎ以下
| ダイオキシン類 | 0.05ng-TEQ/m3Ｎ以下 |  |  |  |  | 0.1ng-TEQ/m3Ｎ以下 新設炉のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ値5ng-TEQ/m3Ｎ以下とする
(3) 飯田市一般廃棄物最終処分場<グリーンバレー千代>の概要
所在地 飯田市千栄1677-4
着工 平成18年6月23日
竣工 平成21年2月27日
総事業費 1,995,000千円
① 処分場
施設概要 敷地面積 51,256㎡
埋め立て面積 13,000㎡
埋め立て容量 101,000㎥
埋め立て方式 セル＆サンドイッチ方式
埋立対象物 不燃性埋立ごみ、飛灰処理物（固化灰）及びし尿汚泥焼却灰
埋立方法 即日覆土、中間覆土及び最終覆土
② 設備概要
ア 受付棟
構造 鉄骨造り平屋建鉄板葺き
建物面積 290.73㎡
設備 事務室、研修室（40名可能）、太陽光発電設備15ｋｗ
イ 浸出水処理施設
構造 鉄筋コンクリート造り一部鉄骨造り２階建カラー鉄板葺き
建物面積 1,155.54㎡
設備 調整槽合計容量3,600㎥、監視室、高度浸出水処理設備、脱水設備
処理方式 カルシウム除去設備＋担体生物処理設備＋凝集沈殿・砂ろ過設備＋
高度処理（活性炭・キレート吸着）設備＋滅菌設備
処理能力 60㎥／日
処理方法 凝集沈殿・砂ろ過＋高度処理
| 生活環境保全達成目標水質数値 | [5 empty] | 設計計算上達成可能水質数値
| pH 5.8～8.6 | [5 empty] | pH 5.8～8.6
| BOD 60mg/L以下 | [5 empty] | BOD 10mg/L以下
| COD 90mg/L以下 | [5 empty] | COD 10mg/L以下
| ＳＳ 60mg/L以下 | [5 empty] | ＳＳ 10mg/L以下
| Ｔ－Ｎ 60mg/L以下 | [5 empty] | Ｔ－Ｎ 10mg/L以下
| DＸＮｓ 10pg-TEQ/L以下 | [5 empty] | DＸＮｓ 10ｐｇ-TEQ/L以下
| Ｃa 100 mg/L以下 | [5 empty] | Ｃa 100 mg/L以下
| 大腸菌郡数 3,000 個/cm3 以下 | [5 empty] | 大腸菌郡数 3,000 個/cm3 以下
| 重金属類 基準省令による排水基準値以下 | [5 empty] | 重金属類 基準省令による排水基準値以下

## 処分場水質①（平成24年度2012年度）
(4) 最終処分場排水水質測定結果 | [16 empty] | H24年度
① 飯田市最終処分場（グリーンバレー千代）
測 定 項 目 |  | 飯田市最終処分場
放流水
測定を実施した月日 |  | 2012-04-10 | 2012-04-24 | 2012-05-08 | 2012-05-25 | 2012-06-26 | 2012-07-24 | 2012-08-03 | 2012-08-24 | 2012-09-04 | 2012-10-26 | 2012-11-06 | 2012-11-28 | 2012-12-04 | 2013-12-25 | 2013-01-04 | 2013-02-26 | 2013-03-22
気温 | ℃ | 18 | 21 | 21 | 22 | 26 | 30 | 33 | 31 | 28 | 18 | 18 | 12 | 11.5 | 5.5 | 10 | 4.5 | 13
水温 | ℃ | 15 | 18.5 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 29 | 28 | 21.5 | 18.5 | 16 | 15 | 13 | 13.5 | 12 | 16
水素イオン濃度（pH） |  |  | 8.2 |  | 8.2 | 7.8 | 8.6 |  | 8.2 | 8.4 | 8 |  | 7.8 |  | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7
生物化学的酸素要求量（BOD） | ㎎/ℓ |  | <0.5 |  | <0.5 | 8.3 | 1.5 |  | 0.6 | 0.9 | <0.5 |  | <0.5 |  | <0.5 | 2.8 | 2.2 | <0.5
化学的酸素要求量（COD） | ㎎/ℓ |  | 27 |  | 18 | 34 | 30 |  | 9.1 | 8.4 | 17 |  | 25 |  | 12 | 29 | 36 | 41
浮遊物質量（SS） | ㎎/ℓ |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1
窒素含有量 | ㎎/ℓ |  | 25 |  | 2.2 | 17 | 3.2 |  | 1.5 | 1.5 | 2.9 |  | 3.3 |  | 1.8 | 11 | 13 | 6.6
電気伝導率 | mS/m |  | 1600 |  |  | 1400 |  |  |  | 1300 | 1400 |  |  |  |  | 1600 | 1900
塩化物イオン | ㎎/ℓ |  | 4500 |  |  | 3600 |  |  |  | 3700 | 4000 |  |  |  |  | 5100 | 6000
カルシウム | ㎎/ℓ |  | 150 |  |  | 97 |  |  |  | 33 | 46 |  |  |  |  | 92 | 83
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | － | － | 0.45 | － | － | － | － | － | 0 | － | － | － | － | － | 4.8e-05 | －
アルキル水銀 | ㎎/ℓ | 不検出 | － | － | － | － | － | 不検出 | － | － | － | － | － | 不検出 | － | － | －
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | <0.0005 | － | － | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | － | <0.0005 | －
カドミウム及びその化合物 | ㎎/ℓ | <0.005 | － | <0.005 | － | － | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | －
鉛及びその化合物 | ㎎/ℓ | <0.005 | － | <0.005 | － | － | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | －
有機燐化合物 | ㎎/ℓ | <0.1 | － | － | － | － | － | <0.1 | － | - | － | － | － | <0.1 | － | － | －
六価クロム化合物 | ㎎/ℓ | <0.02 | － | <0.02 | － | － | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | － | <0.02 | －
砒素及びその化合物 | ㎎/ℓ | <0.005 | － | <0.005 | － | － | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | － | <0.005 | －
シアン化合物 | ㎎/ℓ | <0.05 | － | － | － | － | － | <0.05 | － | － | － | － | － | <0.05 | － | － | －
ポリ塩化ビフェニル | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
トリクロロエチレン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
テトラクロロエチレン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
ジクロロメタン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
四塩化炭素 | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
1,2-ジクロロエタン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
1,1-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
1,1,1-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
1,1,2-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
1,3-ジクロロプロペン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
チウラム | ㎎/ℓ | <0.006 | － | － | － | － | － | <0.006 | － | － | － | － | － | <0.006 | － | － | －
シマジン | ㎎/ℓ | <0.003 | － | － | － | － | － | <0.003 | － | － | － | － | － | <0.003 | － | － | －
チオベンカルブ | ㎎/ℓ | <0.0006 | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | －
ベンゼン | ㎎/ℓ | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | －
セレン及びその化合物 | ㎎/ℓ | 0.001 | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | －
ほう素及びその化合物 | ㎎/ℓ | 1.2 | － | － | － | － | － | 2.1 | － | － | － | － | － | 2.2 | － | － | －
ふっ素及びその化合物 | ㎎/ℓ | 0.18 | － | － | － | － | － | <0.08 | － | － | － | － | － | 0.08 | － | － | －
n-ヘキサン抽出物含有量（鉱油類） | ㎎/ℓ | <1 | － | － | － | － | － | <1 | － | － | － | － | － | <1 | － | － | －
n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類） | ㎎/ℓ | <1 | － | － | － | － | － | <1 | － | － | － | － | － | <1 | － | － | －
フェノール類含有量 | ㎎/ℓ | <0.5 | － | － | － | － | － | <0.5 | － | － | － | － | － | <0.5 | － | － | －
銅含有量 | ㎎/ℓ | <0.02 | － | － | － | － | － | 0.04 | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | －
亜鉛含有量 | ㎎/ℓ | 0.02 | － | － | － | － | － | 0.01 | － | － | － | － | － | 0.01 | － | － | －
溶解性鉄含有量 | ㎎/ℓ | 0.14 | － | － | － | － | － | 0.36 | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － | －
溶解性マンガン含有量 | ㎎/ℓ | <0.01 | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | －
クロム含有量 | ㎎/ℓ | <0.02 | － | － | － | － | － | 0.03 | － | － | － | － | － | 0.03 | － | － | －
大腸菌群数 | 個/㎜ℓ | 0 | 0 | － | － | 13 | － | 5 | － | 0 | 15 | － | － | 5 | － | 2 | 0
アンモニア性窒素 | ㎎/ℓ | 0.2 | － | － | － | － | － | 0.2 | － | － | － | － | － | 0.2 | － | － | －
亜硝酸性窒素 | ㎎/ℓ | <0.02 | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | －
硝酸性窒素 | ㎎/ℓ | 11 | － | － | － | － | － | 0.8 | － | － | － | － | － | 1.5 | － | － | －
燐含有量 | ㎎/ℓ | 0.06 | － | － | － | － | － | 0.08 | － | － | － | － | － | 0.09 | － | － | －
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
測 定 項 目 |  | 飯田市最終処分場
地下水（検水桝）
測定を実施した月 |  | 2013-04-24 | 2013-05-08 | 2013-05-25 | 2013-06-26 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | 2013-09-04 | 2013-10-26 | 2013-11-28 | 2013-12-25 | 2013-01-04 | 2013-02-26 | 2013-03-05 | 2013-03-22
気温 | ℃ | 24 |  | 19 | 26 | 31 | 33 | 24 | 12 | 13.5 | 1 | 5 | -2 | 2.5 | 4
水温 | ℃ | 14.5 |  | 14.5 | 16 | 17.5 | 17 | 17.5 | 16 | 6.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
水素イオン濃度（pH） |  | 7.4 |  | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  | 7.7
生物化学的酸素要求量（BOD） | ㎎/ℓ | <0.5 |  | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |  | <0.5
化学的酸素要求量（COD） | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | －
浮遊物質量（SS） | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | －
塩化物イオン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | －
電気伝導率 | mS/m | 18 | － | 17 | 17 | 8.8 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | － | 17
アルキル水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 不検出 | － | － | － | － | － | 不検出
総水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
カドミウム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
鉛 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | <0.001
六価クロム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | <0.005
砒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | <0.001
全シアン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 不検出 | － | － | － | － | － | 不検出
ポリ塩化ビフェニル | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 不検出 | － | － | － | － | － | 不検出
トリクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
テトラクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
ジクロロメタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
四塩化炭素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | <0.0002
1,2-ジクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | － | － | <0.0004
1,1-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
1,1,1-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
1,3-ジクロロプロペン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
チウラム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | <0.0006
シマジン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | <0.0003
チオベンカルブ | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | <0.0006
ベンゼン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | <0.0005
セレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | <0.001
ほう素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | <0.02
ふっ素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.08 | － | － | － | － | － | <0.08
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 1.2 | － | － | － | － | － | 0.9
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | － | 0.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.062 | － | －
窒素含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
大腸菌群数 | 個/㎜ℓ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －

## 処分場水質②（平成24年度2012年度）
H24年度
② イタチガ沢最終処分場
測 定 項 目 | イタチガ沢最終処分場
放流水
測定を実施した月日 |  | 2012-04-17 | 2012-05-11 | 2012-06-12 | 2012-07-10 | 2012-08-08 | 2012-09-11 | 2012-10-09 | 2012-11-14 | 2012-12-10 | 2013-01-09 | 2013-02-12 | 2013-03-12
気温 | ℃ | 14 | 21 | 19 |  | 22 | 23.5 | 15.9 | 6 | 2 | -6 | 4 | -3
水温 | ℃ | 2012-04-17: 16.4; 2012-05-11: 18; 2012-06-12: 19.2; 2012-10-09: 18.4
水素イオン濃度（pH） |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4
生物化学的酸素要求量（BOD） | ㎎/ℓ | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7
化学的酸素要求量（COD） | ㎎/ℓ | 11 | 11 | 10 | 8.1 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 12 | 10 | 11
浮遊物質量（SS） | ㎎/ℓ | <1 | 2 | 2 | <1 | 2 | <1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
窒素含有量 | ㎎/ℓ | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12
電気伝導率 | mS/m
塩化物イオン | ㎎/ℓ
カルシウム | ㎎/ℓ
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | 2012-10-09: 0.0093
アルキル水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | －
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | －
カドミウム及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | －
鉛及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | －
有機燐化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | －
六価クロム及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | －
砒素及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | －
シアン化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | －
ポリ塩化ビフェニル | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | －
トリクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | －
テトラクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | －
ジクロロメタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | －
四塩化炭素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | －
1,2-ジクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | － | －
1,1-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | －
シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | －
1,1,1-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | －
1,1,2-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | －
1,3-ジクロロプロペン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | －
チウラム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | －
シマジン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | －
チオベンカルブ | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | －
ベンゼン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | －
セレン及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | －
ほう素及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.65 | － | － | － | － | －
ふっ素及びその化合物 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.3 | － | － | － | － | －
n-ヘキサン抽出物含有量（鉱油類） | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.5 | － | － | － | － | －
n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類） | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.5 | － | － | － | － | －
フェノール類含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.05 | － | － | － | － | －
銅含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | －
亜鉛含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | －
溶解性鉄含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.02 | － | － | － | － | －
溶解性マンガンがん容量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | －
クロム含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | －
大腸菌群数 | 個/㎜ℓ | － | － | － | － | － | － | 0 | － | － | － | － | －
アンモニア性窒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.05 | － | － | － | － | －
亜硝酸性窒素 |  | － | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | －
硝酸性窒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 9.6 | － | － | － | － | －
燐含有量 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － | － | － | －
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ㎎/ℓ | bar: 2012-04-17 to 2013-03-12
測 定 項 目 | イタチガ沢最終処分場
地下水
測定を実施した月 |  | 2012-04-17 | 2012-05-11 | 2012-06-12 | 2012-07-10 | 2012-08-08 | 2012-09-11 | 2012-10-09 | 2012-11-14 | 2012-12-10 | 2012-12-03 | 2013-01-09 | 2013-02-12 | 2013-02-28 | 2013-03-12
気温 | ℃ | 14 | 21 | 19 |  | 22 | 23.5 | 15.7 | 6 | 2 |  | -6 | 4 |  | -3
水温 | ℃ | 2012-10-09: 16.3
水素イオン濃度（pH） |  | 8.2 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 |  | 7.9 | 7.7 | 9.6 | 7.4
生物化学的酸素要求量（BOD） | ㎎/ℓ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |  | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5
化学的酸素要求量（COD） | ㎎/ℓ
浮遊物質量（SS） | ㎎/ℓ
塩化物イオン | ㎎/ℓ
電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 5 | 5.4 | 6.4 | 6.8 |  | 8.7 | 21 | 21 | 15
アルキル水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | －
総水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | －
カドミウム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | － | －
鉛 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | － | －
六価クロム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | － | －
砒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | －
全シアン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | － | －
ポリ塩化ビフェニル[PCB] | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | －
トリクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | －
テトラクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | －
ジクロロメタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | －
四塩化炭素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | － | －
1,2-ジクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | － | － | － | －
1,1-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | －
シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | － | －
1,1,1-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | －
1,1,2-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | － | －
1,3-ジクロロプロペン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | － | －
チウラム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | － | －
シマジン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | － | －
チオベンカルブ | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | －
ベンゼン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | － | －
セレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | － | －
ほう素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － | － | －
ふっ素 | ㎎/ℓ | 0.4 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | <0.1 | － | － | 1.8 | 2 | －
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.05 | － | － | － | － | － | － | －
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.1 | － | － | 0.001 | － | － | － | －
窒素含有量 | ㎎/ℓ | [12 empty] | － | － | bar: 2012-04-17 to 2013-03-12
大腸菌群数 | 個/㎜ℓ | [12 empty] | － | － | bar: 2012-04-17 to 2013-03-12

## 処分場水質③（平成24年度2012年度）
③ 処分場周辺水質 |  |  |  | H24年度
上村最終処分場
測定項目 |  | 上村最終処分場
上村川放流口下部
測定を実施した月 |  | 2012-04-17 | 2012-05-07 | 2012-06-05 | 2012-07-09 | 2012-08-02 | 2012-09-03 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-11-12 | 2012-12-06 | 2013-01-21 | 2013-02-12 | 2013-03-11
気温 | ℃ | 15.2 | 17.4 | 17.6 | 29.2 |  | 25.2 | 21.1 |  |  |  | 5.1 | 3.6
水温 | ℃ | 9.4 | 12.9 | 12.9 | 20.1 |  | 20.8 | 15.9 |  |  |  | 3 | 2.2
電気伝導率 | mS/m | 9.9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | － | 13 | 13 | 12 | 12 | 11
アルキル水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | －
総水銀 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | －
カドミウム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | －
鉛 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － | －
六価クロム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － | －
砒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.001 | － | － | － | － | － | －
全シアン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － | －
ポリ塩化ビフェニル[PCB] | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | －
トリクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | －
テトラクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | －
ジクロロメタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | －
四塩化炭素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | －
1,2-ジクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | － | － | －
1,1-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | －
シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － | －
1,1,1-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | －
1,1,2-トリクロロエタン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － | －
1,3-ジクロロプロペン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － | －
チウラム | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － | －
シマジン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － | －
チオベンカルブ | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | －
ベンゼン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － | －
セレン | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － | －
ほう素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.05 | － | － | － | － | － | －
ふっ素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.1 | － | － | － | － | － | －
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | ㎎/ℓ | － | － | － | － | － | － | 0.29 | － | － | － | － | － | －
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | － | － | － | － | － | － | － | 0.015 | － | － | － | － | －

## 桐林ダイオキシン（平成24年度・2012年度）
(5) 桐林クリーンセンターの排ガス中のダイオキシン類調査結果 | [7 empty] | H24年度
年度 | 測定月日 | 測定箇所 | ジベンソーパラー ジオキシン毒性等量 (ng-TEQ/Nm3) | ジベンゾフラン 毒性等量 (ng-TEQ/Nm3) | コプラナ ＰＣＢ毒性等量 (ng-TEQ/Nm3) | Totalダイオキシン 類毒性等量 (ng-TEQ/Nm3) | 調査委託
8 | 1999-10-25 | 1,2号集合煙突 | 1.3 | 11 | － | 12.3 | (株)コベルコ科研
9 | 1999-11-19 | 1,2号集合煙突 | 4.5 | 17 | － | 21.5 | (株)環境技術センター
10 | 1999-09-11 | 1,2号集合煙突 | 4.8 | 22 | － | 27 | (株)環境技術センター
11 | 2000-08-24 | 1,2号集合煙突 | 7.3 | 25 | 0.78 | 33 | (株)環境技術センター
12 | 2001-06-16 | 1,2号集合煙突 | 3 | 10 | 0.28 | 14 | (株)環境技術センター
13 | 2001-08-07 | 1,2号集合煙突 | 1.47 | 1.12 | 0.055484 | 2.7 | (株)環境技術センター
14 | 2004-09-11 | 1,2号集合煙突 | 1.9 | 4.1 | 0.24 | 62 | (株)環境技術センター
15 | 2009-01-14 | A系煙突 | 0 | 0.0016 | 0.00032 | 0.0019 | ㈱ユニチカ環境技術センター
15 | 2009-01-14 | B系煙突 | 6e-07 | 0.0012 | 5.7e-06 | 0.0012 | ㈱ユニチカ環境技術センター
16 | 2009-07-02 | A系煙突 | 0.0005 | 0.00019 | 0.0011 | 0.0018 | (株)コベルコ科研
16 | 2009-07-02 | B系煙突 | 0.0002 | 0.0034 | 0.00077 | 0.0044 | (株)コベルコ科研
17 | 2009-06-27 | A系煙突 | 0.0014336 | 0.002039 | 0.00019087 | 0.0037 | (株)イズミテック
17 | 2009-06-28 | B系煙突 | 0.0031612 | 0.00621 | 0.00068267 | 0.01 | (株)イズミテック
18 | 2009-06-27 | A系煙突 | 7e-07 | 5e-05 | 4.8e-06 | 5.6e-05 | ㈱ユニチカ環境技術センター
18 | 2009-06-28 | B系煙突 | 0 | 0 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | ㈱ユニチカ環境技術センター
19 | 2007-06-28 | A系煙突 | 0.004858 | 0.0012399 | 0.00091113 | 0.007 | 環境総合研究機構(株)
19 | 2007-06-28 | B系煙突 | 0.0070386 | 0.0026439 | 0.00045297 | 0.01 | 環境総合研究機構(株)
20 | 2009-06-23 | A系煙突 | 4e-05 | 0 | 0.00050232 | 0.00054 | 環境総合研究機構(株)
20 | 2009-06-23 | B系煙突 | 0.02649 | 0.035078 | 0.0024059 | 0.064 国の基準値未満 地元協定値超過 | 環境総合研究機構(株)
20 | 2009-10-11 | B系煙突 | 0 | 0 | 4.9e-07 | 0.00000049 再測定 地元協定値以下 | 環境総合研究機構(株)
21 | 2010-06-17 | A系煙突 | 0 | 0.00041 | 6.7e-05 | 0.00047 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-06-17 | B系煙突 | 0 | 0.00026 | 3.5e-06 | 0.00026 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-09-29 | A系煙突 | 0 | 0.00022 | 1.3e-06 | 0.00022 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-09-29 | B系煙突 | 0 | 0.00019 | 8.8e-07 | 0.00019 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-11-06 | A系煙突 | 0.00024 | 0.00035 | 8.3e-05 | 0.00067 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-11-06 | B系煙突 | 0 | 0.00017 | 3.6e-07 | 0.00017 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-03-01 | A系煙突 | 2.3e-05 | 0.00059 | 1.5e-06 | 0.00061 | ㈱ユニチカ環境技術センター
21 | 2010-03-01 | B系煙突 | 0.0043 | 0.0025 | 0.00021 | 0.007 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2010-06-01 | A系煙突 | 0 | 1.8e-05 | 3.8e-07 | 1.8e-05 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2010-06-01 | B系煙突 | 3.3e-05 | 7.4e-05 | 3.4e-07 | 0.00011 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2010-09-30 | A系煙突 | 0 | 0 | 5.2e-07 | 5.2e-07 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2010-09-30 | B系煙突 | 0.00041 | 0.00037 | 6.3e-06 | 0.00085 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2010-12-15 | A系煙突 | 0 | 0 | 4.7e-07 | 4.7e-07 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2010-12-15 | B系煙突 | 8.7e-07 | 0 | 9.1e-07 | 1.8e-06 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2011-03-15 | A系煙突 | 1.7e-05 | 2.3e-05 | 3.9e-07 | 4.1e-05 | ㈱ユニチカ環境技術センター
22 | 2011-03-15 | B系煙突 | 1.9e-05 | 0 | 4.1e-07 | 1.9e-05 | ㈱ユニチカ環境技術センター
23 | 2011-05-10 | A系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2011-05-10 | B系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2011-10-11 | A系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2011-10-11 | B系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2011-12-12 | A系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2011-12-12 | B系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2012-03-01 | A系煙突 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 3.9e-07 | 一般財団法人 上越環境科学センター
23 | 2012-03-01 | B系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-05-09 | A系煙突 | 0 | 0 | 6.9e-08 | 6.9e-08 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-05-09 | B系煙突 | 0 | 0 | 7.5e-08 | 7.5e-08 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-10-09 | A系煙突 | 6.15e-06 | 0 | 3.0888e-05 | 3.7e-05 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-10-09 | B系煙突 | 5.42e-06 | 0 | 2.32e-07 | 5.7e-06 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-12-14 | A系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-12-14 | B系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-03-01 | A系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター
24 | 2013-03-01 | B系煙突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般財団法人 上越環境科学センター

## 土壌中のダイオキシン類調査結果（平成24年度・2012年度）
（6）土壌中のダイオキシン類調査結果（平成24年度）
（単位：pg-TEQ/g）
測定地点 | 毒性等量測定結果 | [10 empty] | 環境 基準(土壌)
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度
| 2002-09-05 | 2003-08-15 |  | 2005-09-22 |  | 2007-09-20 | 2008-10-22 | 2009-09-24 |  | 2013-10-25
塚原市民農園 | 0.001 | 0.028 |  | 0.27 |  | 0.057 | 0.32 | 0.089 |  | 0.013 |  | 1000
桐林コミュニティ広場 | 0.093 | 0.085 |  | 0.57 |  | 0.069 | 0.56 | 0.22 |  | 0.14
万寿山公園 | 3.1 | 3.2 |  | 3.4 |  | 1 | 1.2 | 1.5 |  | 1.6
クリーンセンター煙突下 | 12 | 6.1 |  | 24 |  | 6 | 9.3 | 10 |  | 6.5
臼井原 | 3.4 | 1.4 |  | 4.2 |  | 0.0068 | 0.01 | 0.0095 |  | 0.002
臼井集会所東 | 2.4 | 4.6 |  | 4.5 |  | 3.6 | 2.6 | 2.6 |  | 2.3
下殿岡西部集会所
吾妻町公園
新井原集会所 | 毒性等量測定結果 平成17年度: 2.9; 毒性等量測定結果 平成19年度: 2.4
ほたるの里 | 毒性等量測定結果 平成20年度: 5.3; 毒性等量測定結果 平成21年度: 3.4
駄科諏訪神社 | 毒性等量測定結果 平成23年度: 1.2
駄科財産区三角点 | 毒性等量測定結果 平成20年度: 6; 毒性等量測定結果 平成21年度: 4.6; 毒性等量測定結果 平成23年度: 1.7
測定機関 | ㈱コベルコ科研 | ㈱イズミテック |  | ㈱総合保険 センター |  | ㈱総合保険 センター | ㈱総合保険 センター | 中外テクノス㈱ |  | 中外テクノス㈱
備考 |  |  | 2年に1回の 調査のため 16年度は未実施 |  | クリーンセンター煙突下は9月19日にサンプリング。他地点は2年に1回の調査のため18年度は実施なし | 臼井原はH19年度、地籍内でサンプリング地点変更。10月2日にサンプリング | サンプリング地点変更。新井原集会所中止、ほたるの里、駄科三角点を追加 |  | 調査未実施(隔年実施のため） | サンプリング地点変更。ほたるの里を、駄科諏訪神社に変更 | 調査未実施(隔年実施のため）