## 調整容量
雨水排水の調整容量の算定表
※着色されたセルへ入力
敷地面積 |  | A |  | ㎡
時間降雨強度 |  | r (60) | 36 | ㎜／ｈ
1㎡あたりの1時間につき流出する雨水量 |  | α | 0.018 | ｍ3／(㎡・ｈ)
基準値 |  | α×A | 0 | ｍ3／ｈ
排水されると予想される 1時間あたりの排出雨水量 |  | Ｖ | 0 | ｍ3／ｈ
調整容量 |  | Ｖ’＝Ｖ－α×Ａ | 0 | ｍ3／ｈ
設計調整容量（Ｖ’以上必要） ※貯留、浸透量など内訳計算書を別途添付 |  |  |  | ｍ3／ｈ
Ｖの算出
| 種別 | 流出係数 | 面積(㎡） | 排出雨水量(ｍ3／h) =面積×流出係数×r (60)÷1,000
| 屋根 | 0.9 |  | 0
| 道路（駐車場） | 0.85 |  | 0
| その他の不浸透面 | 0.8 |  | 0
| 水面 | 1 |  | 0
| 間地 | 0.2 |  | 0
| 芝､樹木の多い公園（緑地） | 0.15 |  | 0
| 勾配の緩い山地（法面） | 0.3 |  | 0
| 勾配の急な山地（法面） | 0.5 |  | 0
| 合計 |  | 0 | 0

## 調整口(ｵﾘﾌｨｽ)
調整口（ｵﾘﾌｨｽ）の断面の算定表
※着色されたセルへ入力
集水面積 | A |  |  | ㎡
1㎡あたりの1時間につき流出する雨水量 | α |  | 0.018 | ｍ3／(㎡・ｈ)
許容放流量 | Q= | 基準値（α×A） | 0 | ｍ3／s
3600
重力加速度 | g |  | 9.8 | ｍ／ｓ2
設計水頭 (最高水位とｵﾘﾌｨｽの中心高との高差) | H0 |  |  | ｍ
流量係数 | C
ｵﾘﾌｨｽの断面積【基準値】 | a0＝ | Q | #DIV/0! | ㎡
C×√(2×g×H0)
ｵﾘﾌｨｽの断面形状【基準値】 | 円形の場合（直径） |  | #DIV/0! | cm
| 正方形の場合（辺長） |  | #DIV/0! | cm
ｵﾘﾌｨｽの断面積【設計値】 ※a0と同等にすること | a |  |  | ㎡
ｵﾘﾌｨｽの断面形状【設計値】 | 円形の場合（直径） |  |  | cm
| 正方形の場合（辺長） |  |  | cm
※オリフィスの最小口径（直径、辺長）は、ゴミ等による閉塞が起こらないように、原則5cmとする
※流量係数（C）はﾍﾞﾙﾏｳｽ付呑み口では0.85～0.95、ﾍﾞﾙﾏｳｽなし呑み口では0.60～0.80を標準とする
※調整口が複数ある場合は、それぞれ作成すること

## 調整口(ｵﾘﾌｨｽ)※直接放流域がある場合
調整口（ｵﾘﾌｨｽ）の断面の算定表 【※直接放流域がある場合】
●直接放流区域(敷地内で調整されずに放流される区域)がある場合は、こちらのシートを使用して下さい。 ●直接放流される分、このシートのとおりｵﾘﾌｨｽの断面を小さくする必要があります。
【イメージ図】
※着色されたセルへ入力
集水区域面積（直接放流域区域を含む） | A |  |  | ㎡
1㎡あたりの1時間につき流出する雨水量 | α |  | 0.018 | ｍ3／(㎡・ｈ)
全体許容放流量 | Qa＝ | 基準値（α×A） | 0 | ｍ3／s
3600
直接放流量 | Q' |  | 0 | ｍ3／s
許容放流量 | Q= | Qa － Q' | 0 | ｍ3／s
重力加速度 | g |  | 9.8 | ｍ／ｓ2
設計水頭 (最高水位とｵﾘﾌｨｽの中心高との高差) | H0 |  |  | ｍ
流量係数 | C
ｵﾘﾌｨｽの断面積【基準値】 | a0＝ | Q | #DIV/0! | ㎡
C×√(2×g×H0)
ｵﾘﾌｨｽの断面形状【基準値】 | 円形の場合（直径） |  | #DIV/0! | cm
| 正方形の場合（辺長） |  | #DIV/0! | cm
ｵﾘﾌｨｽの断面積【設計値】 ※a0と同等にすること | a |  |  | ㎡
ｵﾘﾌｨｽの断面形状【設計値】 | 円形の場合（直径） |  |  | cm
| 正方形の場合（辺長） |  |  | cm
※オリフィスの最小口径（直径、辺長）は、ゴミ等による閉塞が起こらないように、原則5cmとする
※流量係数（C）はﾍﾞﾙﾏｳｽ付呑み口では0.85～0.95、ﾍﾞﾙﾏｳｽなし呑み口では0.60～0.80を標準とする
※調整口が複数ある場合は、それぞれ作成すること
【直接放流量Q'の算出】
時間降雨強度 | r (60) |  | 36 | ㎜／ｈ
種別 | 流出係数 |  | 面積(㎡） | Ｖ：排出雨水量(ｍ3／h) =面積×流出係数×r (60)÷1,000
屋根 | 0.9 |  |  | 0
道路（駐車場） | 0.85 |  |  | 0
その他の不浸透面 | 0.8 |  |  | 0
水面 | 1 |  |  | 0
間地 | 0.2 |  |  | 0
芝､樹木の多い公園（緑地） | 0.15 |  |  | 0
勾配の緩い山地（法面） | 0.3 |  |  | 0
勾配の急な山地（法面） | 0.5 |  |  | 0
合計（直接放流域区域の面積 A'） |  |  | 0 | 0
直接放流量 | Q'＝Ｖ÷3,600 |  | 0 | ｍ3／s
集水区域(直接放流域区域を含む)
A ㎡
直接放流域区域
A' ㎡
Note on D6: イメージ図の「集水区域」A ㎡を入力
Note on D30: 合計面積がイメージ図の「直接放流域区域」A' ㎡となるように、種別ごとの面積を入力